## Hygiene ECO
|  |  | Hygiene ECO | [9 empty] | EUROPE'S MOST EFFICIENT RADIATOR
EN 442 Certification Data
| Bauhöhe |  | 300 mm |  |  | 400 mm |  |  | 500 mm |  |  | 600 mm |  |  | 700 mm |  |  | 900 mm
| Typ |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
| W/m bei 75/65/20°C |  | 338 | 585 | 867 | 430 | 732 | 1074 | 521 | 879 | 1275 | 610 | 1023 | 1470 | 699 | 1167 | 1659 | 877 | 1458 | 2034
| n-Exponent |  | 1.2829 | 1.2709 | 1.2969 | 1.2933 | 1.2765 | 1.3002 | 1.3038 | 1.2821 | 1.3035 | 1.3142 | 1.2877 | 1.3068 | 1.3197 | 1.2933 | 1.3101 | 1.3307 | 1.3046 | 1.3167
| Oberfläche (m²/m) |  | 0.68 | 1.37 | 2.04 | 0.91 | 1.825 | 2.73 | 1.14 | 2.28 | 3.42 | 1.37 | 2.74 | 4.11 | 1.6 | 3.2 | 4.79 | 2.06 | 4.12 | 6.17
| Gewicht (kg/m) |  | 6.17 | 11.57 | 17.8 | 8.22 | 15.35 | 23.27 | 10.28 | 19.12 | 28.73 | 12.33 | 22.9 | 34.2 | 14.19 | 26.83 | 40.1 | 17.9 | 34.7 | 51.9
| Wasserinhalt (l/m) |  | 1.89 | 3.71 | 5.5 | 2.34 | 4.71 | 7.07 | 2.8 | 5.7 | 8.63 | 3.25 | 6.7 | 10.2 | 3.77 | 7.57 | 11.33 | 4.8 | 9.3 | 13.6
| Wärmeleistungen: (Logarithmisch) |  | 400 mm 10: Weitere Betriebstemperaturen?
75 | Vorlauftemperatur (°C) |  | 300 mm 10: 75; 300 mm 30: <<<; 400 mm 10: Vorlauftemperatur eintragen
65 | Rücklauftemperatur (°C) |  | 300 mm 10: 65; 300 mm 30: <<<; 400 mm 10: Rücklauftemperatur eintragen
20 | Raumtemperatur (°C) |  | 300 mm 10: 20; 300 mm 30: <<<; 400 mm 10: Raumtemperatur eintragen
49.8329 | Delta T |  | 300 mm 10: 49.8329
|  | Bauhöhe | 300 mm 10: 300 mm; 400 mm 10: 400 mm; 500 mm 10: 500 mm; 600 mm 10: 600 mm; 700 mm 10: 700 mm; 900 mm 10: 900 mm
|  | Typ | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
|  | 400 | 135 | 234 | 347 | 172 | 293 | 430 | 208 | 352 | 510 | 244 | 409 | 588 | 280 | 467 | 664 | 351 | 583 | 814
|  | 500 | 169 | 293 | 434 | 215 | 366 | 537 | 261 | 440 | 638 | 305 | 512 | 735 | 350 | 584 | 830 | 439 | 729 | 1017
|  | 600 | 203 | 351 | 520 | 258 | 439 | 644 | 313 | 527 | 765 | 366 | 614 | 882 | 419 | 700 | 995 | 526 | 875 | 1220
|  | 700 | 237 | 410 | 607 | 301 | 512 | 752 | 365 | 615 | 893 | 427 | 716 | 1029 | 489 | 817 | 1161 | 614 | 1021 | 1424
|  | 800 | 270 | 468 | 694 | 344 | 586 | 859 | 417 | 703 | 1020 | 488 | 818 | 1176 | 559 | 934 | 1327 | 702 | 1166 | 1627
|  | 900 | 304 | 527 | 780 | 387 | 659 | 967 | 469 | 791 | 1148 | 549 | 921 | 1323 | 629 | 1050 | 1493 | 789 | 1312 | 1831
|  | 1000 | 338 | 585 | 867 | 430 | 732 | 1074 | 521 | 879 | 1275 | 610 | 1023 | 1470 | 699 | 1167 | 1659 | 877 | 1458 | 2034
|  | 1100 | 372 | 644 | 954 | 473 | 805 | 1181 | 573 | 967 | 1403 | 671 | 1125 | 1617 | 769 | 1284 | 1825 | 965 | 1604 | 2237
|  | 1200 | 406 | 702 | 1040 | 516 | 878 | 1289 | 625 | 1055 | 1530 | 732 | 1228 | 1764 | 839 | 1400 | 1991 | 1052 | 1750 | 2441
|  | 1400 | 473 | 819 | 1214 | 602 | 1025 | 1504 | 729 | 1231 | 1785 | 854 | 1432 | 2058 | 979 | 1634 | 2323 | 1228 | 2041 | 2848
|  | 1600 |  | 936 | 1387 | 688 | 1171 | 1718 | 834 | 1406 | 2040 | 976 | 1637 | 2352 | 1118 | 1867 | 2654 | 1403 | 2333 | 3254
|  | 1800 |  | 1053 | 1561 | 774 | 1318 | 1933 | 938 | 1582 | 2295 | 1098 | 1841 | 2646 | 1258 | 2101 | 2986 | 1579 | 2624 | 3661
|  | 2000 |  | 1170 | 1734 | 860 | 1464 | 2148 | 1042 | 1758 | 2550 | 1220 | 2046 | 2940 | 1398 | 2334 | 3318 | 1754 | 2916 | 4068
|  | 2200 | 300 mm 20: 1287; 300 mm 30: 1907; 400 mm 20: 1610; 400 mm 30: 2363; 500 mm 10: 1146; 500 mm 20: 1934; 500 mm 30: 2805; 600 mm 10: 1342; 600 mm 20: 2251; 600 mm 30: 3234
|  | 2400 | 300 mm 20: 1404; 300 mm 30: 2081; 400 mm 20: 1757; 400 mm 30: 2578; 500 mm 10: 1250; 500 mm 20: 2110; 500 mm 30: 3060; 600 mm 10: 1464; 600 mm 20: 2455; 600 mm 30: 3528
|  | 2600 | 300 mm 20: 1521; 300 mm 30: 2254; 400 mm 20: 1903; 500 mm 20: 2285; 600 mm 20: 2660
|  | 2800 | 300 mm 20: 1638; 300 mm 30: 2428; 400 mm 20: 2050; 500 mm 20: 2461; 600 mm 20: 2864
|  | 3000 | 300 mm 20: 1755; 300 mm 30: 2601; 400 mm 20: 2196; 500 mm 20: 2637; 600 mm 20: 3069