## Hygiene Galva
Hygiene Galva
EN 442 Certification Data
| Bauhöhe |  | 300 mm |  |  | 400 mm |  |  | 500 mm |  |  | 600 mm |  |  | 700 mm |  |  | 900 mm
| Typ |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
| W/m bei 75/65/20°C |  | 338 | 571 | 859 | 430 | 730 | 1073 | 521 | 883 | 1277 | 610 | 1031 | 1474 | 699 | 1174 | 1666 | 877 | 1449 | 2039
| n-Exponent |  | 1.2829 | 1.3352 | 1.2994 | 1.2933 | 1.329 | 1.3027 | 1.3038 | 1.3228 | 1.3059 | 1.3142 | 1.3166 | 1.3092 | 1.3197 | 1.3201 | 1.3158 | 1.3307 | 1.327 | 1.3289
| Oberfläche (m²/m) |  | 0.68 | 1.37 | 2.04 | 0.91 | 1.825 | 2.73 | 1.14 | 2.28 | 3.42 | 1.37 | 2.74 | 4.11 | 1.6 | 3.2 | 4.79 | 2.06 | 4.12 | 6.17
| Gewicht (kg/m) |  | 6.17 | 11.64 | 17.9 | 8.22 | 15.86 | 23.37 | 10.28 | 20.08 | 28.83 | 12.33 | 24.3 | 34.3 | 14.19 | 28 | 40.07 | 17.9 | 35.4 | 51.6
| Wasserinhalt (l/m) |  | 1.89 | 3.7 | 5.2 | 2.34 | 4.67 | 6.57 | 2.8 | 5.63 | 7.93 | 3.25 | 6.6 | 9.3 | 3.77 | 7.63 | 10.67 | 4.8 | 9.7 | 13.4
| Wärmeleistungen: (Logarithmisch) |  | 400 mm 10: Weitere Betriebstemperaturen?
75 | Vorlauftemperatur (°C) |  | 300 mm 10: 75; 300 mm 30: <<<; 400 mm 10: Vorlauftemperatur eintragen
65 | Rücklauftemperatur (°C) |  | 300 mm 10: 65; 300 mm 30: <<<; 400 mm 10: Rücklauftemperatur eintragen
20 | Raumtemperatur (°C) |  | 300 mm 10: 20; 300 mm 30: <<<; 400 mm 10: Raumtemperatur eintragen
49.8329 | Delta T |  | 300 mm 10: 49.8329
|  | Bauhöhe | 300 mm 10: 300 mm; 400 mm 10: 400 mm; 500 mm 10: 500 mm; 600 mm 10: 600 mm; 700 mm 10: 700 mm; 900 mm 10: 900 mm
|  | Typ | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
|  | 400 | 135 | 228 | 344 | 172 | 292 | 429 | 208 | 353 | 511 | 244 | 412 | 590 | 280 | 470 | 666 | 351 | 580 | 816
|  | 500 | 169 | 286 | 430 | 215 | 365 | 537 | 261 | 442 | 639 | 305 | 516 | 737 | 350 | 587 | 833 | 439 | 725 | 1020
|  | 600 | 203 | 343 | 515 | 258 | 438 | 644 | 313 | 530 | 766 | 366 | 619 | 884 | 419 | 704 | 1000 | 526 | 869 | 1223
|  | 700 | 237 | 400 | 601 | 301 | 511 | 751 | 365 | 618 | 894 | 427 | 722 | 1032 | 489 | 822 | 1166 | 614 | 1014 | 1427
|  | 800 | 270 | 457 | 687 | 344 | 584 | 858 | 417 | 706 | 1022 | 488 | 825 | 1179 | 559 | 939 | 1333 | 702 | 1159 | 1631
|  | 900 | 304 | 514 | 773 | 387 | 657 | 966 | 469 | 795 | 1149 | 549 | 928 | 1327 | 629 | 1057 | 1499 | 789 | 1304 | 1835
|  | 1000 | 338 | 571 | 859 | 430 | 730 | 1073 | 521 | 883 | 1277 | 610 | 1031 | 1474 | 699 | 1174 | 1666 | 877 | 1449 | 2039
|  | 1100 | 372 | 628 | 945 | 473 | 803 | 1180 | 573 | 971 | 1405 | 671 | 1134 | 1621 | 769 | 1291 | 1833 | 965 | 1594 | 2243
|  | 1200 | 406 | 685 | 1031 | 516 | 876 | 1288 | 625 | 1060 | 1532 | 732 | 1237 | 1769 | 839 | 1409 | 1999 | 1052 | 1739 | 2447
|  | 1400 | 473 | 799 | 1203 | 602 | 1022 | 1502 | 729 | 1236 | 1788 | 854 | 1443 | 2064 | 979 | 1644 | 2332 | 1228 | 2029 | 2855
|  | 1600 | 541 | 914 | 1374 | 688 | 1168 | 1717 | 834 | 1413 | 2043 | 976 | 1650 | 2358 | 1118 | 1878 | 2666 | 1403 | 2318 | 3262
|  | 1800 | 608 | 1028 | 1546 | 774 | 1314 | 1931 | 938 | 1589 | 2299 | 1098 | 1856 | 2653 | 1258 | 2113 | 2999
|  | 2000 | 676 | 1142 | 1718 | 860 | 1460 | 2146 | 1042 | 1766 | 2554 | 1220 | 2062 | 2948 | 1398 | 2348 | 3332
|  | 2200 | 744 | 1256 | 1890 | 946 | 1606 | 2361 | 1146 | 1943 | 2809 | 1342 | 2268 | 3243
|  | 2400 | 811 | 1370 | 2062 | 1032 | 1752 | 2575 | 1250 | 2119 | 3065 | 1464 | 2474 | 3538
|  | 2600 | 879 | 1485 | 2233 | 1118 | 1898 | 2790 | 1355 | 2296 | 3320 | 1586 | 2681 | 3832
|  | 2800 | 946 | 1599 | 2405 | 1204 | 2044 | 3004 | 1459 | 2472 | 3576 | 1708 | 2887 | 4127
|  | 3000 | 1014 | 1713 | 2577 | 1290 | 2190 | 3219 | 1563 | 2649 | 3831 | 1830 | 3093 | 4422