## Planar Style ECO
|  |  | Planar Style ECO | [5 empty] | EUROPE'S MOST EFFICIENT FLAT FRONT RADIATOR
EN 442 Certification Data
| Bauhöhe |  | 300 mm |  | 400 mm |  |  | 500 mm |  |  | 600 mm |  |  | 700 mm |  |  | 900 mm
| Typ |  | 22 | 33 | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33
| W/m bei 75/65/20°C |  | 887 | 1259 | 886 | 1117 | 1587 | 1053 | 1333 | 1893 | 1208 | 1537 | 2180 | 1353 | 1732 | 2452 | 1616 | 2096 | 2952
| n-Exponent |  | 1.2736 | 1.3118 | 1.2756 | 1.2802 | 1.3231 | 1.301 | 1.2874 | 1.3478 | 1.2977 | 1.2935 | 1.3456 | 1.2944 | 1.2996 | 1.3434 | 1.2879 | 1.3118 | 1.3391
| Oberfläche (m²/m) |  | 3.51 | 5.26 | 3.37 | 4.92 | 7.38 | 4.31 | 6.33 | 9.49 | 5.24 | 7.74 | 11.61 | 6.18 | 9.15 | 13.72 | 8.05 | 11.97 | 17.96
| Gewicht (kg/m) |  | 18.85 | 26.45 | 21.95 | 24.95 | 35.12 | 27.28 | 31.05 | 43.78 | 32.6 | 37.15 | 52.45 | 37.85 | 42.82 | 61.13 | 48.35 | 54.15 | 78.5
| Wasserinhalt (l/m) |  | 2.9 | 4.35 | 4.11 | 3.88 | 5.82 | 4.93 | 4.87 | 7.28 | 5.75 | 5.85 | 8.75 | 6.63 | 6.73 | 10.19 | 8.4 | 8.5 | 13.06
| Wärmeleistungen: (Logarithmisch) |  |  |  |  | Weitere Betriebstemperaturen?
75 | Vorlauftemperatur (°C) |  | 75 |  | <<< | Vorlauftemperatur eintragen
65 | Rücklauftemperatur (°C) |  | 65 |  | <<< | Rücklauftemperatur eintragen
20 | Raumtemperatur (°C) |  | 20 |  | <<< | Raumtemperatur eintragen
49.8329 | Delta T |  | 49.8329
|  | Bauhöhe | 300 mm |  | 400 mm |  |  | 500 mm |  |  | 600 mm |  |  | 700 mm |  |  | 900 mm
|  | Typ | 22 | 33 | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33
|  | 400 | [8 empty] | 483 | 615 | 872 | 541 | 693 | 981 | 646 | 838 | 1181
|  | 500 |  |  | 443 | 559 |  | 527 | 667 |  | 604 | 769 | 1090 | 677 | 866 | 1226 | 808 | 1048 | 1476
|  | 600 |  |  | 532 | 670 |  | 632 | 800 | 1136 | 725 | 922 | 1308 | 812 | 1039 | 1471 | 970 | 1258 | 1771
|  | 700 |  |  | 620 | 782 |  | 737 | 933 | 1325 | 846 | 1076 | 1526 | 947 | 1212 | 1716 | 1131 | 1467 | 2066
|  | 800 | 710 | 1007 | 709 | 894 | 1270 | 842 | 1066 | 1514 | 966 | 1230 | 1744 | 1082 | 1386 | 1962 | 1293 | 1677 | 2362
|  | 900 | 798 | 1133 | 797 | 1005 | 1428 | 948 | 1200 | 1704 | 1087 | 1383 | 1962 | 1218 | 1559 | 2207 | 1454 | 1886 | 2657
|  | 1000 | 887 | 1259 | 886 | 1117 | 1587 | 1053 | 1333 | 1893 | 1208 | 1537 | 2180 | 1353 | 1732 | 2452 | 1616 | 2096 | 2952
|  | 1200 | 1064 | 1511 | 1063 | 1340 | 1904 | 1264 | 1600 | 2272 | 1450 | 1844 | 2616 |  | 2078 | 2942 |  | 2515 | 3542
|  | 1400 | 1242 | 1763 | 1240 | 1564 | 2222 | 1474 | 1866 | 2650 | 1691 | 2152 | 3052 |  | 2425 | 3433 |  | 2934 | 4133
|  | 1600 | 1419 | 2014 | 1418 | 1787 | 2539 | 1685 | 2133 | 3029 | 1933 | 2459 | 3488 |  | 2771 |  |  | 3354
|  | 1800 | 1597 | 2266 | 1595 | 2011 | 2857 | 1895 | 2399 | 3407 | 2174 | 2767 | 3924 |  | 3118 |  |  | 3773
|  | 2000 | 1774 | 2518 | 1772 | 2234 | 3174 | 2106 | 2666 | 3786 | 2416 | 3074 | 4360 |  | 3464 |  |  | 4192