## Compact All In
Compact All In
EN 442 Certification Data
Height |  | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
Type |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
W/m (75/65/20°C) |  | 509 | 745 | 982 | 1349 | 676 | 954 | 1245 | 1711 | 833 | 1153 | 1494 | 2056 | 980 | 1345 | 1732 | 2389 | 1117 | 1530 | 1961 | 2712 | 1360 | 1883 | 2395 | 3334
n-Exponent |  | 1.3216 | 1.3297 | 1.3264 | 1.3137 | 1.3117 | 1.3325 | 1.3291 | 1.3169 | 1.3018 | 1.3353 | 1.3319 | 1.3202 | 1.2919 | 1.3381 | 1.3346 | 1.3234 | 1.2919 | 1.3381 | 1.3385 | 1.3393 | 1.2919 | 1.3382 | 1.3463 | 1.3712
Surface (m²/m) |  | 2.09 | 2.44 | 3.51 | 5.26 | 2.95 | 3.37 | 4.92 | 7.38 | 3.8 | 4.31 | 6.33 | 9.49 | 4.66 | 5.24 | 7.74 | 11.61 | 5.51 | 6.18 | 9.15 | 13.72 | 7.22 | 8.05 | 11.97 | 17.96
Weight (kg/m) |  | 9.31 | 14.29 | 16.8 | 25.2 | 12.78 | 19.46 | 22.87 | 34.3 | 16.24 | 24.63 | 28.93 | 43.4 | 19.7 | 29.8 | 35 | 52.5 | 22.9 | 34.5 | 40.53 | 60.77 | 29.3 | 43.9 | 51.6 | 77.3
Water content (l/m) |  | 1.89 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 2.34 | 4.67 | 4.67 | 6.87 | 2.8 | 5.63 | 5.63 | 8.33 | 3.25 | 6.6 | 6.6 | 9.8 | 3.77 | 7.63 | 7.63 | 11.37 | 4.8 | 9.7 | 9.7 | 14.5
Heat capacity |  |  |  | Other systemtemperatures?
Inlet temperature (°C) |  | 75 | <<< | Change inlet temperature
Outlet temperature (°C) |  | 65 | <<< | Change outlet temperature
Room temperature (°C) |  | 20 | <<< | Change room temperature
Delta T |  | 50
| Height | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
| Type | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| 400 | 204 | 298 | 393 | 540 | 270 | 382 | 498 | 684 | 333 | 461 | 598 | 822 | 392 | 538 | 693 | 956 | 447 | 612 | 784 | 1085 | 544 | 753 | 958 | 1334
| 500 | 255 | 373 | 491 | 675 | 338 | 477 | 623 | 856 | 417 | 577 | 747 | 1028 | 490 | 673 | 866 | 1195 | 559 | 765 | 981 | 1356 | 680 | 942 | 1198 | 1667
| 600 | 305 | 447 | 589 | 809 | 406 | 572 | 747 | 1027 | 500 | 692 | 896 | 1234 | 588 | 807 | 1039 | 1433 | 670 | 918 | 1177 | 1627 | 816 | 1130 | 1437 | 2000
| 700 | 356 | 522 | 687 | 944 | 473 | 668 | 872 | 1198 | 583 | 807 | 1046 | 1439 | 686 | 942 | 1212 | 1672 | 782 | 1071 | 1373 | 1898 | 952 | 1318 | 1677 | 2334
| 800 | 407 | 596 | 786 | 1079 | 541 | 763 | 996 | 1369 | 666 | 922 | 1195 | 1645 | 784 | 1076 | 1386 | 1911 | 894 | 1224 | 1569 | 2170 | 1088 | 1506 | 1916 | 2667
| 900 | 458 | 671 | 884 | 1214 | 608 | 859 | 1121 | 1540 | 750 | 1038 | 1345 | 1850 | 882 | 1211 | 1559 | 2150 | 1005 | 1377 | 1765 | 2441 | 1224 | 1695 | 2156 | 3001
| 1000 | 509 | 745 | 982 | 1349 | 676 | 954 | 1245 | 1711 | 833 | 1153 | 1494 | 2056 | 980 | 1345 | 1732 | 2389 | 1117 | 1530 | 1961 | 2712 | 1360 | 1883 | 2395 | 3334
| 1100 | 560 | 820 | 1080 | 1484 | 744 | 1049 | 1370 | 1882 | 916 | 1268 | 1643 | 2262 | 1078 | 1480 | 1905 | 2628 | 1229 | 1683 | 2157 | 2983 | 1496 | 2071 | 2635 | 3667
| 1200 | 611 | 894 | 1178 | 1619 | 811 | 1145 | 1494 | 2053 | 1000 | 1384 | 1793 | 2467 | 1176 | 1614 | 2078 | 2867 | 1340 | 1836 | 2353 | 3254 | 1632 | 2260 | 2874 | 4001
| 1400 | 713 | 1043 | 1375 | 1889 | 946 | 1336 | 1743 | 2395 | 1166 | 1614 | 2092 | 2878 | 1372 | 1883 | 2425 | 3345 | 1564 | 2142 | 2745 | 3797 | 1904 | 2636 | 3353 | 4668
| 1600 |  | 1192 | 1571 | 2158 | 1082 | 1526 | 1992 | 2738 | 1333 | 1845 | 2390 | 3290 | 1568 | 2152 | 2771 | 3822 | 1787 | 2448 | 3138 | 4339 | 2176 | 3013 | 3832 | 5334
| 1800 |  | 1341 | 1768 | 2428 | 1217 | 1717 | 2241 | 3080 | 1499 | 2075 | 2689 | 3701 | 1764 | 2421 | 3118 | 4300 | 2011 | 2754 | 3530 | 4882 | 2448 | 3389 | 4311 | 6001
| 2000 |  | 1490 | 1964 | 2698 | 1352 | 1908 | 2490 | 3422 | 1666 | 2306 | 2988 | 4112 | 1960 | 2690 | 3464 | 4778 | 2234 | 3060 | 3922 | 5424 | 2720 | 3766 | 4790 | 6668
| 2200 |  | 1639 | 2160 | 2968 |  | 2099 | 2739 | 3764 | 1833 | 2537 | 3287 | 4523 | 2156 | 2959 | 3810 | 5256
| 2400 |  | 1788 | 2357 | 3238 |  | 2290 | 2988 | 4106 | 1999 | 2767 | 3586 | 4934 | 2352 | 3228 | 4157 | 5734
| 2600 |  |  | 2553 |  |  |  | 3237 |  |  |  | 3884 |  |  |  | 4503
| 2800 |  |  | 2750 |  |  |  | 3486 |  |  |  | 4183 |  |  |  | 4850
| 3000 |  |  | 2946 |  |  |  | 3735 |  |  |  | 4482 |  |  |  | 5196