## Planar 8
Planar 8
EN 442 Certification Data
Bauhöhe |  | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
Typ |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
W/m bei 75/65/20°C |  | 469 | 706 | 929 | 1346 | 626 | 889 | 1177 | 1690 | 774 | 1062 | 1411 | 2017 | 911 | 1227 | 1634 | 2332 | 1038 | 1387 | 1848 | 2637 | 1260 | 1690 | 2251 | 3225
n-Exponent |  | 1.3013 | 1.3161 | 1.2958 | 1.3122 | 1.2914 | 1.3184 | 1.3041 | 1.3224 | 1.2815 | 1.3206 | 1.3123 | 1.3325 | 1.2716 | 1.3229 | 1.3206 | 1.3427 | 1.2782 | 1.32 | 1.3319 | 1.3434 | 1.2914 | 1.3143 | 1.3544 | 1.3449
Oberfläche (m²/m) |  | 2.09 | 2.44 | 3.51 | 5.26 | 2.95 | 3.37 | 4.92 | 7.38 | 3.8 | 4.31 | 6.33 | 9.49 | 4.66 | 5.24 | 7.74 | 11.61 | 5.51 | 6.18 | 9.15 | 13.72 | 7.22 | 8.05 | 11.97 | 17.96
Gewicht (kg/m) |  | 11.88 | 16.86 | 19.6 | 28 | 16.13 | 22.87 | 26.4 | 38.13 | 20.39 | 28.89 | 33.2 | 48.27 | 24.65 | 34.9 | 40 | 58.4 | 28.91 | 40.91 | 46.8 | 68.53 | 37.43 | 52.94 | 60.4 | 88.8
Wasserinhalt (l/m) |  | 1.89 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 2.34 | 4.67 | 4.67 | 6.87 | 2.8 | 5.63 | 5.63 | 8.33 | 3.25 | 6.6 | 6.6 | 9.8 | 3.77 | 7.63 | 7.63 | 11.37 | 4.8 | 9.7 | 9.7 | 14.5
Wärmeleistungen: |  |  |  | Weitere Betriebstemperaturen?
Vorlauftemperatur (°C) |  | 75 | <<< | Vorlauftemperatur eintragen
Rücklauftemperatur (°C) |  | 65 | <<< | Rücklauftemperatur eintragen
Raumtemperatur (°C) |  | 20 | <<< | Raumtemperatur eintragen
Delta T |  | 50
| Bauhöhe | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
| Typ | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| 400 | 188 | 282 | 372 | 538 | 250 | 356 | 471 | 676 | 310 | 425 | 564 | 807 | 364 | 491 | 654 | 933 | 415 | 555 | 739 | 1055 | 504 | 676 | 900 | 1290
| 500 | 235 | 353 | 465 | 673 | 313 | 445 | 589 | 845 | 387 | 531 | 706 | 1009 | 456 | 614 | 817 | 1166 | 519 | 694 | 924 | 1319 | 630 | 845 | 1126 | 1613
| 600 | 281 | 424 | 557 | 808 | 376 | 533 | 706 | 1014 | 464 | 637 | 847 | 1210 | 547 | 736 | 980 | 1399 | 623 | 832 | 1109 | 1582 | 756 | 1014 | 1351 | 1935
| 700 | 328 | 494 | 650 | 942 | 438 | 622 | 824 | 1183 | 542 | 743 | 988 | 1412 | 638 | 859 | 1144 | 1632 | 727 | 971 | 1294 | 1846 | 882 | 1183 | 1576 | 2258
| 800 | 375 | 565 | 743 | 1077 | 501 | 711 | 942 | 1352 | 619 | 850 | 1129 | 1614 | 729 | 982 | 1307 | 1866 | 830 | 1110 | 1478 | 2110 | 1008 | 1352 | 1801 | 2580
| 900 | 422 | 635 | 836 | 1211 | 563 | 800 | 1059 | 1521 | 697 | 956 | 1270 | 1815 | 820 | 1104 | 1471 | 2099 | 934 | 1248 | 1663 | 2373 | 1134 | 1521 | 2026 | 2903
| 1000 | 469 | 706 | 929 | 1346 | 626 | 889 | 1177 | 1690 | 774 | 1062 | 1411 | 2017 | 911 | 1227 | 1634 | 2332 | 1038 | 1387 | 1848 | 2637 | 1260 | 1690 | 2251 | 3225
| 1100 | 516 | 777 | 1022 | 1481 | 689 | 978 | 1295 | 1859 | 851 | 1168 | 1552 | 2219 | 1002 | 1350 | 1797 | 2565 | 1142 | 1526 | 2033 | 2901 | 1386 | 1859 | 2476 | 3548
| 1200 | 563 | 847 | 1115 | 1615 | 751 | 1067 | 1412 | 2028 | 929 | 1274 | 1693 | 2420 | 1093 | 1472 | 1961 | 2798 | 1246 | 1664 | 2218 | 3164 | 1512 | 2028 | 2701 | 3870
| 1400 | 657 | 988 | 1301 | 1884 | 876 | 1245 | 1648 | 2366 | 1084 | 1487 | 1975 | 2824 | 1275 | 1718 | 2288 | 3265 | 1453 | 1942 | 2587 | 3692 | 1764 | 2366 | 3151 | 4515
| 1600 |  | 1130 | 1486 | 2154 | 1002 | 1422 | 1883 | 2704 | 1238 | 1699 | 2258 | 3227 | 1458 | 1963 | 2614 | 3731 | 1661 | 2219 | 2957 | 4219 | 2016 | 2704 | 3602 | 5160
| 1800 |  | 1271 | 1672 | 2423 | 1127 | 1600 | 2119 | 3042 | 1393 | 1912 | 2540 | 3631 | 1640 | 2209 | 2941 | 4198 | 1868 | 2497 | 3326 | 4747 | 2268 | 3042 | 4052 | 5805
| 2000 |  | 1412 | 1858 | 2692 | 1252 | 1778 | 2354 | 3380 | 1548 | 2124 | 2822 | 4034 | 1822 | 2454 | 3268 | 4664 | 2076 | 2774 | 3696 | 5274 | 2520 | 3380 | 4502 | 6450
| 2200 |  | 1553 | 2044 | 2961 |  | 1956 | 2589 | 3718 | 1703 | 2336 | 3104 | 4437 | 2004 | 2699 | 3595 | 5130
| 2400 |  | 1694 | 2230 | 3230 |  | 2134 | 2825 | 4056 | 1858 | 2549 | 3386 | 4841 | 2186 | 2945 | 3922 | 5597
| 2600 |  |  | 2415 |  |  |  | 3060 |  |  |  | 3669 |  |  |  | 4248
| 2800 |  |  | 2601 |  |  |  | 3296 |  |  |  | 3951 |  |  |  | 4575
| 3000 |  |  | 2787 |  |  |  | 3531 |  |  |  | 4233 |  |  |  | 4902