## Compact Style
Compact Style
EN 442 Certification Data
| Bauhöhe |  | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
| Typ |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| W/m bei 75/65/20°C |  |  |  | 898 | 1287 | 614 | 870 | 1153 | 1649 | 746 | 1038 | 1388 | 1979 | 870 | 1196 | 1601 | 2280 | 987 | 1350 | 1796 | 2553 | 1200 | 1649 | 2132 | 3022
| n-Exponent |  |  |  | 1.2979 | 1.3013 | 1.2732 | 1.2955 | 1.3033 | 1.3083 | 1.2751 | 1.3022 | 1.3088 | 1.3152 | 1.2769 | 1.3061 | 1.3142 | 1.3222 | 1.2788 | 1.3099 | 1.3176 | 1.3257 | 1.2776 | 1.3158 | 1.3243 | 1.3326
| Oberfläche (m²/m) |  |  |  | 3.51 | 5.26 | 2.95 | 3.37 | 4.92 | 7.38 | 3.8 | 4.31 | 6.33 | 9.49 | 4.66 | 5.24 | 7.74 | 11.61 | 5.51 | 6.18 | 9.15 | 13.72 | 7.22 | 8.05 | 11.97 | 17.96
| Gewicht (kg/m) |  |  |  | 19.3 | 27.6 | 16.2 | 22.6 | 25.67 | 36.63 | 20.23 | 28 | 32.03 | 45.67 | 24.27 | 33.6 | 38.4 | 54.7 | 28.3 | 39.2 | 44.7 | 63.6 | 35.9 | 50.6 | 57.3 | 81.4
| Wasserinhalt (l/m) |  |  |  | 3.1 | 5.4 | 2.3 | 4.15 | 4.13 | 6.63 | 2.77 | 5.2 | 5.17 | 7.87 | 3.23 | 6.25 | 6.2 | 9.1 | 3.7 | 7.3 | 7.03 | 10.63 | 4.5 | 9 | 8.7 | 13.7
| Wärmeleistungen: (Logarithmisch) |  |  |  |  | Weitere Betriebstemperaturen?
75 | Vorlauftemperatur (°C) |  | 75 |  | <<< | Vorlauftemperatur eintragen
65 | Rücklauftemperatur (°C) |  | 65 |  | <<< | Rücklauftemperatur eintragen
20 | Raumtemperatur (°C) |  | 20 |  | <<< | Raumtemperatur eintragen
49.8329 | Delta T |  | 49.8329
|  | Bauhöhe | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
|  | Typ | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
|  | 400 | [8 empty] | 298 | 415 | 555 | 792 | 348 | 478 | 640 | 912 | 395 | 540 | 718 | 1021 | 480 | 660 | 853 | 1209
|  | 500 |  |  | 449 | 644 | 307 | 435 | 577 | 825 | 373 | 519 | 694 | 990 | 435 | 598 | 801 | 1140 | 494 | 675 | 898 | 1277 | 600 | 825 | 1066 | 1511
|  | 600 |  |  |  |  | 368 | 522 | 692 | 989 | 448 | 623 | 833 | 1187 | 522 | 718 | 961 | 1368 | 592 | 810 | 1078 | 1532 | 720 | 989 | 1279 | 1813
|  | 700 |  |  |  |  | 430 | 609 | 807 | 1154 | 522 | 727 | 972 | 1385 | 609 | 837 | 1121 | 1596 | 691 | 945 | 1257 | 1787 | 840 | 1154 | 1492 | 2115
|  | 800 |  |  | 718 | 1030 | 491 | 696 | 922 | 1319 | 597 | 830 | 1110 | 1583 | 696 | 957 | 1281 | 1824 | 790 | 1080 | 1437 | 2042 | 960 | 1319 | 1706 | 2418
|  | 900 |  |  | 808 | 1158 | 553 | 783 | 1038 | 1484 | 671 | 934 | 1249 | 1781 | 783 | 1076 | 1441 | 2052 | 888 | 1215 | 1616 | 2298 | 1080 | 1484 | 1919 | 2720
|  | 1000 |  |  | 898 | 1287 | 614 | 870 | 1153 | 1649 | 746 | 1038 | 1388 | 1979 | 870 | 1196 | 1601 | 2280 | 987 | 1350 | 1796 | 2553 | 1200 | 1649 | 2132 | 3022
|  | 1200 |  |  | 1078 | 1544 | 737 | 1044 | 1384 | 1979 | 895 | 1246 | 1666 | 2375 | 1044 | 1435 | 1921 | 2736 | 1184 | 1620 | 2155 | 3064 | 1440 | 1979 | 2558 | 3626
|  | 1400 |  |  | 1257 | 1802 | 860 | 1218 | 1614 | 2309 | 1044 | 1453 | 1943 | 2771 | 1218 | 1674 | 2241 | 3192 | 1382 | 1890 | 2514 | 3574 | 1680 | 2309 | 2985 | 4231
|  | 1600 |  |  | 1437 | 2059 | 982 | 1392 | 1845 | 2638 | 1194 | 1661 | 2221 | 3166 | 1392 | 1914 | 2562 | 3648 | 1579 | 2160 | 2874 | 4085 | 1920 | 2638 | 3411 | 4835
|  | 1800 |  |  | 1616 | 2317 | 1105 | 1566 | 2075 | 2968 | 1343 | 1868 | 2498 | 3562 | 1566 | 2153 | 2882 | 4104 | 1777 | 2430 | 3233 | 4595 | 2160 | 2968 | 3838 | 5440
|  | 2000 |  |  | 1796 | 2574 | 1228 | 1740 | 2306 | 3298 | 1492 | 2076 | 2776 | 3958 | 1740 | 2392 | 3202 | 4560 | 1974 | 2700 | 3592 | 5106 | 2400 | 3298 | 4264 | 6044