## Planar Style ECO
|  | Planar Style ECO | [5 empty] | EUROPE'S MOST EFFICIENT FLAT FRONT RADIATOR
EN 442 Certification Data
Hauteur |  | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
Type |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
W en 75/65/20°C |  |  |  | 887 | 1259 | 626 | 886 | 1117 | 1587 | 774 | 1053 | 1333 | 1893 | 911 | 1208 | 1537 | 2180 | 1038 | 1353 | 1732 | 2452 | 1260 | 1616 | 2096 | 2952
n-Exposant |  |  |  | 1.2736 | 1.3118 | 1.2914 | 1.2756 | 1.2802 | 1.3231 | 1.2815 | 1.301 | 1.2874 | 1.3478 | 1.2716 | 1.2977 | 1.2935 | 1.3456 | 1.2782 | 1.2944 | 1.2996 | 1.3434 | 1.2914 | 1.2879 | 1.3118 | 1.3391
Surface (m²/m) |  |  |  | 3.51 | 5.26 | 2.95 | 3.37 | 4.92 | 7.38 | 3.8 | 4.31 | 6.33 | 9.49 | 4.66 | 5.24 | 7.74 | 11.61 | 5.51 | 6.18 | 9.15 | 13.72 | 7.22 | 8.05 | 11.97 | 17.96
Poids (kg/m) |  |  |  | 18.85 | 26.45 | 16.13 | 21.95 | 24.95 | 35.12 | 20.39 | 27.28 | 31.05 | 43.78 | 24.65 | 32.6 | 37.15 | 52.45 | 28.91 | 37.85 | 42.82 | 61.13 | 37.43 | 48.35 | 54.15 | 78.5
Volume (l/m) |  |  |  | 2.9 | 4.35 | 2.34 | 4.11 | 3.88 | 5.82 | 2.8 | 4.93 | 4.87 | 7.28 | 3.25 | 5.75 | 5.85 | 8.75 | 3.77 | 6.63 | 6.73 | 10.19 | 4.8 | 8.4 | 8.5 | 13.06
Capacité thermique: |  |  |  | Autres régimes de température?
Temp. d'entrée (°C) |  | 75 | <<< | Indiquez la temp. d'entrée souhaitée
Temp. de sortie (°C) |  | 65 | <<< | Indiquez la temp. de sortie souhaitée
Temp. ambiente (°C) |  | 20 | <<< | Indiquez la temp. ambiente souhaitée
Delta T |  | 50
| Hauteur | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
| Type | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| 400 | [8 empty] | 310 | 421 | 533 | 757 | 364 | 483 | 615 | 872 | 415 | 541 | 693 | 981 | 504 | 646 | 838 | 1181
| 500 |  |  | 444 | 630 | 313 | 443 | 559 | 794 | 387 | 527 | 667 | 947 | 456 | 604 | 769 | 1090 | 519 | 677 | 866 | 1226 | 630 | 808 | 1048 | 1476
| 600 |  |  |  |  | 376 | 532 | 670 | 952 | 464 | 632 | 800 | 1136 | 547 | 725 | 922 | 1308 | 623 | 812 | 1039 | 1471 | 756 | 970 | 1258 | 1771
| 700 |  |  |  |  | 438 | 620 | 782 | 1111 | 542 | 737 | 933 | 1325 | 638 | 846 | 1076 | 1526 | 727 | 947 | 1212 | 1716 | 882 | 1131 | 1467 | 2066
| 800 |  |  | 710 | 1007 | 501 | 709 | 894 | 1270 | 619 | 842 | 1066 | 1514 | 729 | 966 | 1230 | 1744 | 830 | 1082 | 1386 | 1962 | 1008 | 1293 | 1677 | 2362
| 900 |  |  | 798 | 1133 | 563 | 797 | 1005 | 1428 | 697 | 948 | 1200 | 1704 | 820 | 1087 | 1383 | 1962 | 934 | 1218 | 1559 | 2207 | 1134 | 1454 | 1886 | 2657
| 1000 |  |  | 887 | 1259 | 626 | 886 | 1117 | 1587 | 774 | 1053 | 1333 | 1893 | 911 | 1208 | 1537 | 2180 | 1038 | 1353 | 1732 | 2452 | 1260 | 1616 | 2096 | 2952
| 1200 |  |  | 1064 | 1511 | 751 | 1063 | 1340 | 1904 | 929 | 1264 | 1600 | 2272 | 1093 | 1450 | 1844 | 2616 | 1246 | 1624 | 2078 | 2942 | 1512 | 1939 | 2515 | 3542
| 1400 |  |  | 1242 | 1763 | 876 | 1240 | 1564 | 2222 | 1084 | 1474 | 1866 | 2650 | 1275 | 1691 | 2152 | 3052 | 1453 | 1894 | 2425 | 3433 | 1764 | 2262 | 2934 | 4133
| 1600 |  |  | 1419 | 2014 | 1002 | 1418 | 1787 | 2539 | 1238 | 1685 | 2133 | 3029 | 1458 | 1933 | 2459 | 3488 | 1661 | 2165 | 2771 | 3923 | 2016 | 2586 | 3354 | 4723
| 1800 |  |  | 1597 | 2266 | 1127 | 1595 | 2011 | 2857 | 1393 | 1895 | 2399 | 3407 | 1640 | 2174 | 2767 | 3924 | 1868 | 2435 | 3118 | 4414 | 2268 | 2909 | 3773 | 5314
| 2000 |  |  | 1774 | 2518 | 1252 | 1772 | 2234 | 3174 | 1548 | 2106 | 2666 | 3786 | 1822 | 2416 | 3074 | 4360 | 2076 | 2706 | 3464 | 4904 | 2520 | 3232 | 4192 | 5904