## Galva
Galva
EN 442 Certification Data
Hauteur |  | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
Type |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
W/m en 75/65/20°C |  | 517 | 776 | 1012 | 1418 | 687 | 1000 | 1281 | 1805 | 848 | 1210 | 1535 | 2169 | 1000 | 1409 | 1778 | 2514 | 1142 | 1597 | 2011 | 2841 | 1397 | 1941 | 2453 | 3448
n-Exposant |  | 1.3145 | 1.329 | 1.3329 | 1.3155 | 1.3057 | 1.3284 | 1.3321 | 1.3261 | 1.2968 | 1.3278 | 1.3314 | 1.3367 | 1.288 | 1.3272 | 1.3306 | 1.3473 | 1.2889 | 1.3367 | 1.3369 | 1.3545 | 1.2907 | 1.3557 | 1.3494 | 1.3689
Surface (m²/m) |  | 2.09 | 2.44 | 3.51 | 5.26 | 2.95 | 3.37 | 4.92 | 7.38 | 3.8 | 4.31 | 6.33 | 9.49 | 4.66 | 5.24 | 7.74 | 11.61 | 5.51 | 6.18 | 9.15 | 13.72 | 7.22 | 8.05 | 11.97 | 17.96
Poids (kg/m) |  | 8.38 | 13.71 | 15.9 | 23.8 | 11.68 | 18.78 | 21.83 | 32.67 | 14.99 | 23.84 | 27.77 | 41.53 | 18.3 | 28.9 | 33.7 | 50.4 | 21.33 | 33.5 | 39.13 | 58.47 | 27.4 | 42.7 | 50 | 74.6
Volume (l/m) |  | 1.89 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 2.34 | 4.67 | 4.67 | 6.87 | 2.8 | 5.63 | 5.63 | 8.33 | 3.25 | 6.6 | 6.6 | 9.8 | 3.77 | 7.63 | 7.63 | 11.37 | 4.8 | 9.7 | 9.7 | 14.5
Capacité thermique: |  |  |  |  | Autres régimes de température?
Temp. d'entrée (°C) |  | 75 |  | <<< | Indiquez la temp. d'entrée souhaitée
Temp. de sortie (°C) |  | 65 |  | <<< | Indiquez la temp. de sortie souhaitée
Temp. ambiente (°C) |  | 20 |  | <<< | Indiquez la temp. ambiente souhaitée
Delta T |  | 50
| Hauteur | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
| Type | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| 400 | 207 | 310 | 405 | 567 | 275 | 400 | 512 | 722 | 339 | 484 | 614 | 868 | 400 | 564 | 711 | 1006 | 457 | 639 | 804 | 1136 | 559 | 776 | 981 | 1379
| 500 | 259 | 388 | 506 | 709 | 344 | 500 | 641 | 903 | 424 | 605 | 768 | 1085 | 500 | 705 | 889 | 1257 | 571 | 799 | 1006 | 1421 | 699 | 971 | 1227 | 1724
| 600 | 310 | 466 | 607 | 851 | 412 | 600 | 769 | 1083 | 509 | 726 | 921 | 1301 | 600 | 845 | 1067 | 1508 | 685 | 958 | 1207 | 1705 | 838 | 1165 | 1472 | 2069
| 700 | 362 | 543 | 708 | 993 | 481 | 700 | 897 | 1264 | 594 | 847 | 1075 | 1518 | 700 | 986 | 1245 | 1760 | 799 | 1118 | 1408 | 1989 | 978 | 1359 | 1717 | 2414
| 800 | 414 | 621 | 810 | 1134 | 550 | 800 | 1025 | 1444 | 678 | 968 | 1228 | 1735 | 800 | 1127 | 1422 | 2011 | 914 | 1278 | 1609 | 2273 | 1118 | 1553 | 1962 | 2758
| 900 | 465 | 698 | 911 | 1276 | 618 | 900 | 1153 | 1625 | 763 | 1089 | 1382 | 1952 | 900 | 1268 | 1600 | 2263 | 1028 | 1437 | 1810 | 2557 | 1257 | 1747 | 2208 | 3103
| 1000 | 517 | 776 | 1012 | 1418 | 687 | 1000 | 1281 | 1805 | 848 | 1210 | 1535 | 2169 | 1000 | 1409 | 1778 | 2514 | 1142 | 1597 | 2011 | 2841 | 1397 | 1941 | 2453 | 3448
| 1100 | 569 | 854 | 1113 | 1560 | 756 | 1100 | 1409 | 1986 | 933 | 1331 | 1689 | 2386 | 1100 | 1550 | 1956 | 2765 | 1256 | 1757 | 2212 | 3125 | 1537 | 2135 | 2698 | 3793
| 1200 | 620 | 931 | 1214 | 1702 | 824 | 1200 | 1537 | 2166 | 1018 | 1452 | 1842 | 2603 | 1200 | 1691 | 2134 | 3017 | 1370 | 1916 | 2413 | 3409 | 1676 | 2329 | 2944 | 4138
| 1400 | 724 | 1086 | 1417 | 1985 | 962 | 1400 | 1793 | 2527 | 1187 | 1694 | 2149 | 3037 | 1400 | 1973 | 2489 | 3520 | 1599 | 2236 | 2815 | 3977 | 1956 | 2717 | 3434 | 4827
| 1600 | 827 | 1242 | 1619 | 2269 | 1099 | 1600 | 2050 | 2888 | 1357 | 1936 | 2456 | 3470 | 1600 | 2254 | 2845 | 4022 | 1827 | 2555 | 3218 | 4546 | 2235 | 3106 | 3925 | 5517
| 1800 | 931 | 1397 | 1822 | 2552 | 1237 | 1800 | 2306 | 3249 | 1526 | 2178 | 2763 | 3904 | 1800 | 2536 | 3200 | 4525 | 2056 | 2875 | 3620 | 5114
| 2000 | 1034 | 1552 | 2024 | 2836 | 1374 | 2000 | 2562 | 3610 | 1696 | 2420 | 3070 | 4338 | 2000 | 2818 | 3556 | 5028 | 2284 | 3194 | 4022 | 5682
| 2200 | 1137 | 1707 | 2226 | 3120 | 1511 | 2200 | 2818 | 3971 | 1866 | 2662 | 3377 | 4772 | 2200 | 3100 | 3912 | 5531
| 2400 | 1241 | 1862 | 2429 | 3403 | 1649 | 2400 | 3074 | 4332 | 2035 | 2904 | 3684 | 5206 | 2400 | 3382 | 4267 | 6034
| 2600 | 1344 | 2018 | 2631 | 3687 | 1786 | 2600 | 3331 | 4693 | 2205 | 3146 | 3991 | 5639 | 2600 | 3663 | 4623 | 6536
| 2800 | 1448 | 2173 | 2834 | 3970 | 1924 | 2800 | 3587 | 5054 | 2374 | 3388 | 4298 | 6073 | 2800 | 3945 | 4978 | 7039
| 3000 | 1551 | 2328 | 3036 | 4254 | 2061 | 3000 | 3843 | 5415 | 2544 | 3630 | 4605 | 6507 | 3000 | 4227 | 5334 | 7542