## Dahlia (CT)
Dahlia (CT)
EN 442 Certification Data
Bauhöhe | 775 mm |  |  | 1181 mm |  |  |  |  | 1411 mm |  |  |  |  | 1763 mm |  |  | 1993 mm
Typ | 495 | 585 | 737 | 400 | 450 | 495 | 585 | 737 | 400 | 450 | 495 | 585 | 737 | 495 | 585 | 737 | 495 | 585 | 737
W/m bei 75/65/20°C | 367 | 425 | 520 | 445 | 496 | 541 | 627 | 768 | 529 | 590 | 644 | 746 | 914 | 807 | 934 | 1145 | 918 | 1064 | 1303
n-Exponent | 1.2455 | 1.2484 | 1.2532 | 1.2563 | 1.2571 | 1.2578 | 1.2547 | 1.2495 | 1.2543 | 1.2588 | 1.2627 | 1.2596 | 1.2542 | 1.2703 | 1.267 | 1.2614 | 1.2455 | 1.2419 | 1.2359
Oberfläche (m²/m) | 0.64 | 0.74 | 0.91 | 0.81 | 0.9 | 0.97 | 1.12 | 1.37 | 0.96 | 1.05 | 1.14 | 1.31 | 1.61 | 1.45 | 1.68 | 2.06 | 1.62 | 1.87 | 2.29
Gewicht (kg/m) | 6 | 6.89 | 8.4 | 6.8 | 7.43 | 9 | 10.23 | 12.3 | 7.65 | 8.68 | 10.74 | 12.22 | 14.71 | 13.4 | 15.26 | 18.4 | 13.6 | 15.48 | 18.65
Wasserinhalt (l/m) | 3.6 | 4.01 | 4.7 | 4.65 | 5.04 | 5.4 | 6.03 | 7.1 | 5.52 | 5.9 | 6.43 | 7.19 | 8.48 | 7.99 | 8.94 | 10.55 | 9.15 | 10.3 | 12.25
Wärmeleistungen: |  |  | Weitere Betriebstemperaturen?
Vorlauftemperatur (°C) | 75 | <<< | Vorlauftemperatur eintragen
Rücklauftemperatur (°C) | 65 | <<< | Rücklauftemperatur eintragen
Raumtemperatur (°C) | 20 | <<< | Raumtemperatur eintragen
Delta T | 50
Bauhöhe | 775 mm |  |  | 1181 mm |  |  |  |  | 1411 mm |  |  |  |  | 1763 mm |  |  | 1993 mm
Baulänge | 495 | 585 | 737 | 400 | 450 | 495 | 585 | 737 | 400 | 450 | 585 | 585 | 737 | 495 | 585 | 737 | 495 | 585 | 737
Watt | 367 | 425 | 520 | 445 | 496 | 541 | 627 | 768 | 529 | 590 | 644 | 746 | 914 | 807 | 934 | 1145 | 918 | 1064 | 1303