## PLANAR VENTO (HEATING)
PLANAR VENTO (HEATING)
EN16430 Certification Data
Type |  | 22
Fan speed |  | Standby |  |  | Dyn. max
Height |  | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
W/m at 75/65/20°C |  | 1057 | 1453 | 2020 | 1522 | 1983 | 2562
n-Exponent |  | 1.3148 | 1.3387 | 1.34 | 1.1983 | 1.2112 | 1.2541
Weight (kg/m) |  | 24.67 | 35.7 | 53.55 | 24.67 | 35.7 | 53.55
Water content (l/m) |  | 4.6 | 6.6 | 9.65 | 4.6 | 6.6 | 9.65
KM |  | 6.1698 | 7.7242 | 10.6839 | 14.0133 | 17.3592 | 18.9627
Heat capacity |  |  |  |  | Other systemtemperatures?
Inlet temperature |  | 45 | ° C | <<< | Change inlet temperature
Outlet temperature |  | 35 | ° C | <<< | Change outlet temperature
Room temperature |  | 20 | ° C | <<< | Change room temperature
Delta T |  | 20 | ° C
| Type | 22
| Speed | Standby |  |  | Dyn. max
| Height | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
| 500 | 158 | 213 | 296 | 254 | 327 | 406
| 600 | 190 | 256 | 355 | 305 | 392 | 487
| 700 | 222 | 298 | 414 | 355 | 458 | 568
| 800 | 253 | 341 | 473 | 406 | 523 | 650
| 900 | 285 | 384 | 533 | 457 | 588 | 731
| 1000 | 317 | 426 | 592 | 508 | 654 | 812
| 1100 | 349 | 469 | 651 | 558 | 719 | 893
| 1200 | 380 | 511 | 710 | 609 | 784 | 974
| 1400 | 444 | 597 | 828 | 711 | 915 | 1137
| 1600 | 507 | 682 | 947 | 812 | 1046 | 1299
| 1800 | 570 | 767 |  | 914 | 1177
| 2000 | 634 | 852 |  | 1015 | 1307

## PLANAR VENTO (COOLING)
PLANAR VENTO (COOLING)
EN16430 Certification Data
Type |  | 22
Fan speed |  | Standby |  |  | Dyn. max
Height |  | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
W/m at 10K |  | 114 | 157 | 213 | 189 | 225 | 243
n-Exponent |  | 1.2917 | 1.3066 | 1.3202 | 0.9211 | 0.9528 | 0.8715
Weight (kg/m) |  | 24.67 | 35.7 | 53.55 | 24.67 | 35.7 | 53.55
Water content (l/m) |  | 4.6 | 6.6 | 9.65 | 4.6 | 6.6 | 9.65
KM |  | 0.7284 | 0.9463 | 1.2173 | 5.1468 | 5.4126 | 8.0344
Heat capacity |  |  |  |  | Other systemtemperatures?
Inlet temperature |  | 17 | ° C | <<< | Change inlet temperature
Outlet temperature |  | 19 | ° C | <<< | Change outlet temperature
Room temperature |  | 28 | ° C | <<< | Change room temperature
Delta T |  | 10 | ° C
| Type | 22
| Speed | Standby |  |  | Dyn. max
| Height | 400 | 600 | 900 | 400 | 600 | 900
| 500 | 57 | 79 | 107 | 95 | 113 | 122
| 600 | 68 | 94 | 128 | 113 | 135 | 146
| 700 | 80 | 110 | 149 | 132 | 158 | 170
| 800 | 91 | 126 | 170 | 151 | 180 | 194
| 900 | 103 | 141 | 192 | 170 | 203 | 219
| 1000 | 114 | 157 | 213 | 189 | 225 | 243
| 1100 | 125 | 173 | 234 | 208 | 248 | 267
| 1200 | 137 | 188 | 256 | 227 | 270 | 292
| 1400 | 160 | 220 | 298 | 265 | 315 | 340
| 1600 | 182 | 251 | 341 | 302 | 360 | 389
| 1800 | 205 | 283 |  | 340 | 405
| 2000 | 228 | 314 |  | 378 | 450