## Reno
Reno
EN 442 Certification Data
| Bauhöhe |  | 550 mm |  |  | 950 mm
| Typ |  | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33
| W/m bei 75/65/20°C |  | 1250 | 1614 | 2224 | 1906 | 2406 | 3427
| n-Exponent |  | 1.3367 | 1.3332 | 1.3218 | 1.3277 | 1.3356 | 1.3423
| Oberfläche (m²/m) |  | 4.78 | 7.04 | 10.55 | 8.52 | 12.68 | 19.02
| Gewicht (kg/m) |  | 27.21 | 31.97 | 47.95 | 45 | 53.5 | 78
| Wasserinhalt (l/m) |  | 5.94 | 6.12 | 9.07 | 10.1 | 10.05 | 15.3
| Wärmeleistungen: (Logarithmisch) |  |  |  |  | Weitere Betriebstemperaturen?
75 | Vorlauftemperatur (°C) |  | 75 |  | <<< | Vorlauftemperatur eintragen
65 | Rücklauftemperatur (°C) |  | 65 |  | <<< | Rücklauftemperatur eintragen
20 | Raumtemperatur (°C) |  | 20 |  | <<< | Raumtemperatur eintragen
49.8329 | Delta T |  | 49.8329
|  | Bauhöhe | 550 mm |  |  | 950 mm
|  | Typ | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33
|  | 400 | 500 | 646 | 890 | 762 | 962 | 1371
|  | 500 | 625 | 807 | 1112 | 953 | 1203 | 1714
|  | 600 | 750 | 968 | 1334 | 1144 | 1444 | 2056
|  | 700 | 875 | 1130 | 1557 | 1334 | 1684 | 2399
|  | 800 | 1000 | 1291 | 1779 | 1525 | 1925 | 2742
|  | 900 | 1125 | 1453 | 2002 | 1715 | 2165 | 3084
|  | 1000 | 1250 | 1614 | 2224 | 1906 | 2406 | 3427
|  | 1100 | 1375 | 1775 | 2446 | 2097 | 2647 | 3770
|  | 1200 | 1500 | 1937 | 2669 | 2287 | 2887 | 4112
|  | 1400 | 1750 | 2260 | 3114 | 2668 | 3368 | 4798
|  | 1600 | 2000 | 2582 | 3558 | 3050 | 3850 | 5483
|  | 1800 | 2250 | 2905 | 4003 | 3431 | 4331 | 6169
|  | 2000 | 2500 | 3228 | 4448 | 3812 | 4812 | 6854
|  | 2200 | 2750 | 3551 | 4893
|  | 2400 | 3000 | 3874 | 5338
|  | 2600 |  | 4196
|  | 2800 |  | 4519
|  | 3000 |  | 4842